Freileitung

-Zusammenfassung-

WS 2012/2013

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3

1.1	Netzstruktur in DEU	3

1.2	Nutzen von versch. Spannungsebenen	3

1.3	Netzbetreiber	3

1.4	Verbundbetrieb – europaweit	3

1.5	Regelenergie (Sekunden, Minuten, Stunden)	4

1.6	Verteilnetz vs. Übertragungsnetz	4

1.7	Kabel vs. Freileitung	4

1.8	Frequenz	4

1.9	Versorgungsqualität	4

1.10	Komponenten der el. Versorgung	4

1.11	Anforderungen an el. Energieversorgung	5

1.12	Anforderung durch volatile Einspeisung – WEA (Trends 2030+)	5

2	Grundlagen	5

2.1	Planung der Übertragung	5

2.2	Wahl der Übertragungsspannung	7

2.3	Wahl der Leiterbelegung	7

2.4	Wahl des Mastbildes	7

2.5	Übertragung mit Drehstrom oder Gleichstrom	7

2.6	Vergleich HVAC-HVDC	7

2.7	Baukosten	8

2.8	Trassensicherung und Genehmigung	8

2.9	Planungs- und Verfahrensablauf	8

3	Elektrische Anforderungen und Auslegung	10

3.1	Freileitung als elektrisches System	10

3.2	Auswirkungen von Strom und Spannungen auf Personen und Anlagen	10

3.3	Anforderungen an die Isolation	11

4	Schutz gegen Auswirkungen von Blitzeinschlägen	12

4.1	Blitzstromparameter	12

4.2	Wirkung der Blitzentladung	12

4.3	Blitzschutz	12

5	Erdung von Freileitungen	13

5.1	Anforderungen von Erdungsanlagen	13

5.2	Berührspannung	13

5.3	Auslegung von Erdern an HS-Masten	13

6	Leiter, Isolatoren und Armaturen	14

6.1	Leiter	14

6.2	Isolatoren	17

6.3	Armaturen	18

7	Leitungstechnische Berechnung	20

7.1	Mindestabstandshöhe/Durchhang	20

7.2	Zustandsgleichung	20

7.3	Strombelastbarkeit	20

8	Optimierung	20

8.1	Leistungserhöhung	20

8.2	Wellenwiderstand und natürliche Leistung	21

8.3	Hochtemperaturleiter (ACCC/ACCR)	21

8.4	Freileitungs-Monitoring	22

8.5	Verbinder-Prüfung	23

8.6	Grenzen der Strombelastbarkeit	23

8.7	Spannungsstabilität	23

8.8	Strombelastbarkeiten für Netzplanungsberechnungen	23

# Einleitung

## Netzstruktur in DEU

### Allgemeines (Deutschland)

- Schwachlast ~35GW

- Peakleistung ~85GW

- PV-Einspeisung ~30GW

### Erzeugung: 10-27 kV

### Transportnetz: 400kV/220kV Höchstspannung

- Transport in versch. Regionen

- Vermaschte Struktur(HS/HÖS):

  - Sicherste Variante eines Netzwerkes  Zuverlässigkeit

  - Durch Umleitung Energieaustausch gewährleistet

- Länge in DEU ca. 36000km

- Transportnetze ca. 96% Freileitungen

### Verteilnetz: < 110kV Hochspannung

- Transport innerhalb versch. Regionen

- HS: ca 75.000 km Freileitung und Kabel

- MS (20 kV, 10kV) 490.000 km, vorwiegend Kabel

  - Offene Ringnetze

  - Ca. 64% Kabel

### Niederspannungsnetz: 230/400V

- < 1 Mio. Kabel

- Strahlennetze

- Städtische Gebiete  Ringnetze mit offenen Trennstellen

- Ca. 80% Kabel

## Nutzen von versch. Spannungsebenen

- Ziel: Optimierung der Gesamtwirtschaftlichkeit

- Übertragungsverluste minimieren: P=I*R2 (HS)

- Isolation minimieren (NS), Maste, Instandhaltung etc...

- Zweck: Verteilung & Übertragung

## Netzbetreiber

- EnWG (1999) Stromerzeugung und Netzbetrieb organisatorisch getrennt

- Aufgaben:

  - Instandhaltung und ggf. Ausbau des Netzes/Infrastruktur

  - Messen von Stromeinspeisung und Stromentnahme – Kraftwerkeinsatzplanung

  - Einhalten von Grenzwerten für Spannung und Frequenz

  - Abrechnung von Nutzungs-/Anschlussgebühren

## Verbundbetrieb – europaweit

- UCTE (1951), Zusammenschluss zu ENTSO-E (2009)  Koordinierung der Erzeugung und des Transports elektrischen Energie

- Vorteile:

- Unempfindlicher gegen einzelne Ausfälle sowie plötzliche Lastspitzen

- Gemeinsame Nutzung von Reserven/Kapazitäten

- Frequenzreglung

- Preisentwicklung(Liberalisierung)

- DEU: Ca. 53 TWh Import & ca. 61 TWh Export

## Regelenergie (Sekunden, Minuten, Stunden)

- Sekundenreserve: Schwungmasse der Generatoren

- Minutenreserve: Gasturbinen, Wasserkraft

- Stundenreserve: Kohlekraftwerk

- Leistungsüberschüsse/-einbrüche ausgleichen

## Verteilnetz vs. Übertragungsnetz

- Übertragungsnetz:

  - Ländlicher Bereich für große Strecke

  - Wirtschaftlichkeit

- Verteilnetz:

  - Platzbedarf geringer für Freileitungsmasten

## Kabel vs. Freileitung

|  | Kosten/km | Nutzungsdauer | Sicherheit | Breite | Öko. Aspekte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabel | 4-7 Mio. € | 40 Jahre | Selten Störungen, aufwendige Reparaturen | 15 m | Entfernung Vegetation, Bebauung kaum möglich |
| Freileitung | 1 Mio. € | 80 Jahre | Häufige Störungen, Reparaturen einfach | 70 m | Maststandortbegrenzung Bewuchs unterhalb der Leitungen möglich |

## Frequenz

- Europaweit: 50 Hz Drehstromnetz der ENTSO-E – Betriebsmittel & Generator ausgelegt

- < 0,05 Hz abweichen  Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch

- > 0,05 Hz  Abschalten von Erzeugern oder Verbrauchern (sonst Blackout)

## Versorgungsqualität

- Servicequalität – Qualität der Geschäftsvorgänge

- Versorgungszuverlässigkeit – Anzahl und Dauer der Versorgungsunterbrechung

- Spannungsqualität – Europäischen und internationalen Normen

- Verantwortlich für Endverbraucher-Störungen:

  - MS: 80%

  - NS: 20%

## Komponenten der elektrische Versorgung

- Umspannanlage: - HSMS Trafo, Schaltanlage, Sammelschiene, Schutz & Steuerungstechnik, Leistungsschalter,  Trenner, Messgeräte

- Trafostation (MS) – MSNS: Schaltanlagen, Trafos, Sicherungen

## Anforderungen an elektrische Energieversorgung

- Versorgungssicherheit und Energieeffizienz müssen über gesamte Prozesskette gewährleistet werden

## Anforderung durch volatile Einspeisung – WEA (Trends 2030+)

- Probleme:

  - Erzeugungsüberhang im Norden DEU (Wind)

    - Auslastung des vorhandenen Transportnetzes in Nord-Süd-Richtung

  - EEG und EnEG  Verpflichten zum Netzausbau

    - Netzengpässe begrenzen Stromhandel –NTC

- Anpassung der Übertragungskapazität

  - Horizontal  Leitungskapazitäten, Engpässe zu benachbarten ÜNB

  - Vertikal  Anpassung der Umspannstationskapazitäten

- Anpassung der Verteilungskapazitäten

- Dynamische Kraftwerksplanung

- Einspeisung ins Verteilnetz (Umkehrung des Lastflusses vor allem durch PV)

# Grundlagen

## Planung der Übertragung

### Ziele

- Definition und Spezifikation der Übertragungsfähigkeit anhand von Qualitäts- und Zuverlässigkeitskriterien zu min. Kosten

  - Kontinuierlicher Planungsprozess

### Planungsstadien

- Langfristige Planung (15-30 Jahre)

  - Zubau: konventioneller Kraftwerke & EE  neue Übertragungsleitungen

  - Neue Techniken  evtl. DC-Abzweige, neue Speichertechnologien (Power to Gas)

- Mittelfristige Planung (10-15 Jahre)

  - Grundlegende Anforderungen/Kennzeichen

    - Spannung, Übertragungswege, Umspannwerke etc.

- Betrieb oder kurzfriste Planung (3 Jahre)

  - Dringende Erfordernisse des Netzes  Kapazität

- Dynamische Anpassung oder Planung

  - Strategischer oder volkswirt. Wechsel (Energiemarkt)

  - Umstrukturierung oder Privatisierung

### Planungsmethoden

- Datenerfassung und –aufbereitung

  - Neue Kraftwerke oder Übertragungskapazitäten  Vorlaufzeiten für Grundstückerwerb (3-10 Jahre)

  - Entscheidung auf Basis langfristiger Lastflussprognosen  Erzeugungskap. sicherstellen

  - Marktprognose erforderlich

  - Planung der Erzeugungskapazitäten durch Versorgungsunternehmen in lang- und mittelfristigen Studien

- Formulierung und Vorauswahl von Alternativen

  - Alternativen für Expansion Übertragungssystem  Leistungsanhebung oder Verstärkung des Netzes

  - Szenarien in NEP 2012:

- Klassische 2022: Energie- & Klimapolitische Ziele  Eingespeiste & installierte Energie (PV & WEA)  moderater Anstieg konv. Kraftwerke

- Leitszenario 2032: Baut auf Szenario, berücksichtig schnelleren Anstieg EE, Brückentechnologien (Gaskraftwerke)

- Basiert auf hohen Anteil EE  aus regionalen Entwicklungsprognose & Zielen der Bundesländer

- Elektrische Studien

  - Lastfluss, Systemstabilität, Spannungsebene, Leiterwahl, Koronaverhalten (Geräusche  Knistern Grenzwerte), Elektromagnetische Wirkung, Überspannung & Isolationsauslegung, Schutzrelais

- Wirtschaftliche Studien und abschließende Beurteilung

  - Beurteilung vorausgewählter Studien (elektrische Studien) hinsichtlich wirt. Kriterien

  - Ermittlung der Kostenvorteile: Kapitalanlage, Instandhaltung, Verfügbarkeit d. Energie, Leistungshandel

- Abschließende wirtschaftliche Machbarkeit und Sensitvitätsanalyse

- Wahl optimaler Alternative  Erfahrung entscheidend

### Planungsmaßstäbe

- Allgemeines

  - Grundlegendes Kriterium der Netzplanung  Kein Leistungsverlust (n-1 Kriterium), Unterscheidung stabile und transiente Bedingungen

- Kriterien für stabile Bedingungen

  - Beurteilung Hoch- und Niedriglaststandhaltung

  - Ermittlung der Lastflüsse  Auslastung der Betriebsmittel oder Sammelschienenspannung

- Kriterien für vorübergehende und transiente Bedingungen

  - Stabiles System in jedem Lastzustand bei Außenleiter-Erde Kurzschluss ohne Kurzunterbrechung(KU) gewährleisten

  - Temporäre Überspannungen  Keine Zerstörung der Ausrüstungsteile (140-150%)

  - Betrachten und Analyse von Überspannungszuständen: Lastabwurf, unsym. Fehler, Einschaltvorgang, Leitungsausfall, Schalthandlung

## Wahl der Übertragungsspannung

### Entwicklung

- Keine 15 kV Drehstrom mehr  I2R Verluste zu hoch

- 380 kV max.  wirtschaftliche Übertragungsspg. wegen Abständen

### Einsatz

- Mit Übertragungslänge nimmt Leistung zu  380kV – bis ca. 400km

- 500 kV DC Platzbedarf wie 380 kV AC

## Wahl der Leiterbelegung

- Leiter  wesentliches Bauelement

  - Wirtschaftliche & sichere Übertragung sicherstellen

  - 25 – 50% der Baukosten

  - Optimale Auslegung: Kompromiss zwischen mechanischen und elektrischen Eigenschaften

    - Äußere Umwelteinflüsse (Salzwasser Nordsee)

    - Spannungshöhe

    - Leiteraufbau und Leiterquerschnitt

  - Unterschiedliche Konstruktionen  Anforderung abhängig

    - Verbundleiter (Al(Außen)/St(Innen))

      - Stahl sehr zugfest, allerdings schlechte Leitfähigkeit

      - Aluminium gute Leitfähigkeit

    - Hohleiter (z.B. Gasleitungen)

    - Hochtemperaturfähigkeit  Ausgelastete Leitung

    - LWL Seile  Drähte in Röhrchenform, Datenübertragung möglich

## Wahl des Mastbildes

- # Stromkreise, Ausführung, Anordnung, Ästhetik & Anpassung ans Gelände

- MS  Schutz vor Großvögeln  Zusätzliche Kunststoffisolierungen

- Oft gegensätzliche Anforderungen  Geringe Masthöhe und geringe Trassenbreite

- Mastbilder Folie 26-28

## Übertragung mit Drehstrom oder Gleichstrom

- Vergleich von DC zu AC

  - UDC=2∙UAC

  - IDC=IAC

  - PAC=3∙UAC∙IAC∙cosφ

  - PDC=2∙UDC∙IDC

- mit höher UDC könnte mehr Leistung übertragen werden, da Platzbedarf geringer ist (siehe Folie 31)

## Vergleich HVAC-HVDC

|  | Vorteile | Nachteile |
| --- | --- | --- |
| AC | Einfache Netzintegration | Thermische & dielektrische Verluste |
|  | Freileitungs-Monitoring nutzbar | Blindleistungskompensation erforderlich Auf-/Umladen der Kapazitäten/Induktivitäten |
|  | Geringe Anfälligkeit/Nichtverfügbarkeit |  |
|  | Langlebig (Freileitungen: 80-100 Jahre) |  |
|  | Betriebserfahrung |  |
| DC | Nur thermische Verluste | Keine Überlastfähigkeit |
|  | Entkopplung von Netzgebieten | Keine Multiterminallösungen (P2P) |
|  |  | Kurzlebige Leistungselektronik (20 Jahre) |
|  | u.U. als Kompensationseinrichtung einsetzbar |  |
|  |  | Geringe Betriebserfahrung |
|  |  | Kurze Wartungszyklen |
|  |  | Starker Einfluss von Fehlern |

## Baukosten

- Unterliegen erheblichen Schwankungen

  - Elektrische und mechanische Eigenschaften der Leiter und Masten

  - Verhältnis von Trag- zu Abspannmasten  Zugkraftabnahme mit Winkel evtl. ausstatten  aufwendig und teuer

  - Klimabedingungen (Eislast)

  - Entschädigungskosten  Grundeigentum, Ausgleichsmaßnahmen

- Anhaltswerte (Folie 35-36)

  - 380 kV Freileitung ≈ 800-1000 T€/km

  - 110 kV Freileitung ≈ 350 T€/km

- Kabel ab 10km unwirtschaftlich

## Trassensicherung und Genehmigung

- Konstruktionen durch juristische Entscheidungen eingeengt

- Vorgabe von Rahmenanforderungen an jeweiliges Landesgesetz

  - Landesplanungsgesetz

  - Naturschutzgesetz

  - Forstgesetz

  - Bauordnungen

- Planungsstufen

  - Trassenvoruntersuchung  Raumordnungsverfahren (ROV)  Planfestellungsverfahren (PFV)

- Ergebnis

  - Grobkorridor raumordnerisch abgestimmter Trassenkorridor  liniengenaue Trasse mit Maststandorten, Schutzstreifen

## Planungs- und Verfahrensablauf

### Großräumige Trassenvoruntersuchung

- Identifizieren möglicher Trassenkorridore und Vorauswahl

- Trassierungsgrundsätze:

  - Bei möglicher Bündelung mit: HS-Freileitungen, Hauptverkehrsstraßen Bahnlinien

- Vermeidung von:

  - Annäherung an Siedlungsflächen, Querung von Waldbeständen, Querung von wertvollen Gebieten für Natur und Landschaft

### Raumordnungsverfahren (ROV)

- Vergleichende Untersuchung der Raum- und Umweltverträglichkeit der eingebrachten Vorzugs- und Alternativkorridore

- Ziele & Aufgaben:

  - Prüfung und Bewertung durch Landesplanung

  - Vergleiche Alternativen (Raum- & Umweltverträglichkeit)

- Ergebnis:

  - Landesplanerische Beurteilung & ggf. Empfehlung

- Methoden:

  - Erfassung der Topologie mithilfe von Laserscanning

    - Terrestrische Laserscanning (Stativ vom Erdboden)

    - Airborn (mit Hubschrauber)

### Planfestellungsverfahren (PFV)

- Festlegung der Freileitungstrasse(maststandortgenau) innerhalb des raumordnerischen Trassenkorridors

- 4 Jahre für ROV und PFV

## Planungsergebnisse (zur weiteren Auslegung, Konstruktion, Errichtung)

- Leitungslängen

- Leistung im Normalfall/Notfallbetrieb

- Spannung, Leiter, Erdseil

- Anzahl an Stromkreisen

- Masttyp, Bündelleiter

- Höchste zulässige Verluste

# Elektrische Anforderungen und Auslegung

## Freileitung als elektrisches System

- R – Betriebswiderstand (Resistenz)  Stromwärmeverluste

- GA – Leitwert der Ableitstrecken  Koronaverluste/Leckströme (Isolation)

- Xb – Betriebsreaktanz  Schleifen - & Koppelinduktivität

- Cb – Betriebskapaztiät  Koppelkapazitäten

### Natürliche Leistung:

- Freileitung mit Wellenwiderstand (Zw) belasten  Übertragene Leistung = natürliche Leistung (Pnat=Ub²*CbLb)

- Übertragene Leistung ohne Blindleistungsverluste

- Auf-/Umladen von kap./ind. induzierten Strömen

- Leistung > Pnat  Zuschalten paralleler Kondensatoren  Reduktion des Spannungsfalls entlang der Leitung

- Leistung < Pnat  Zuschalten von Drosseln

### Möglichkeiten zur Erhöhung Pnat

- Übertragungsspannung (Ub) erhöhen  Trafostufensteller

- Verminderung von Zw  (Cb↑ & Lb ↓)

  - Reduktion des Außenleiterabstandes

  - Erhöhung der # der Teilleiter je Außenleiter

  - Erhöhung des Außenleiterdurchmessers (Cb )

  - Erhöhung des Bündelleiterdurchmesser(Cb )

  - Verwendung von erweiterten Teilleiterabständen in Bündeln(EXB)

## Auswirkungen von Strom und Spannungen auf Personen und Anlagen

- Elektrische und magnetische Felder

  - Mitte eines Spannfeldes am höchsten (bis zu 32µT & 13kV/m bei 765kV)

  - Grenzwert DEU  ständig: 5 kV/m & 100µT

  - Auswirkungen(ab 40 kV/m 1mT)  Stromfluss im Körper  Augenflimmern, Nervenreizung, Herzkammerflimmern

  - Erdmagnetfeld Mitteleuropa: ca. 48µT (Gleichfeld)

  - Bei DC-Spannung noch keine Feldversuche gemacht

- Koronaerscheinungen und –auswirkungen

  - Erreichen kritischer Randfeldstärke  lokaler Durchschlag im Dielektrikum (Luft)  kurzzeitig & hörbar

  - Konsequenzen:

    - PK – Koronaverluste: 0,7 – 1,5kW/km

    - Ggf. Beeinflussung von Funkempfängern

    - Störende Geräusche (Wohngebiet < 40dB(A)

- Akustische Geräusche

  - Hervorgerufen durch:

    - Koronaentladungen

    - Wassertropfen am Leiterseil (Wetter & hohe Spannung)

  - Ca. 30-70 dB(A)  mehr Leiter pro Bündel desto geringere Teilentladung

- Funkstörungen

  - Radio Inteference (RI) beeinflussen Frequenzbänder durch elektromagnetische Wellen  Abnahme mit seitlichen Abstand von Trassenmitte

## Anforderungen an die Isolation

### Isolationskoordination

- Isolationskoordination := Auswahl der dielektrischen Festigkeit von Betriebsmitteln für gewissen Anforderungen im Netzbetrieb

  - Stationäre & Dynamische Anforderungen (Betriebs-/Stoßspannungen)

- Reduktion der Auftrittswahrscheinlichkeiten von Schäden (wirtschaftliche & betriebstechnisch)

### Überspannungen

#### Langsam ansteigende Überspannungen(250/2500 µs)

- Entfernt eingetretene Blitze oder Schaltvorgänge

  - Abh.: Netzparameter, Belastung & Netzkonfiguration

#### Schnell ansteigende Überspannungen(1,2/50µs)

- Blitzeinschläge

- Rückwärtige Überschläge oder direkt in Außenleiter

#### Abstände in Luft zum Vermeiden von Überschlägen

- Innere Abstände:

  - Funkenstrecke in der Leitung  zwischen Außenleitern oder zwischen Außenleitern und Stützpunkten (Auslegung der Freileitung)

- Äußere Abstände:

  - Funkenstrecke zwischen spannungsführenden Außenleitern und Gegenständen unter oder in der Nähe einer Freileitung (Personenschutz)

- Auslegungsprinzipienregel:

  - Wahrscheinlichkeit des Überschlags sollte längs des kleinsten inneren Abstandes immer größer sein als zu einem äußeren Gegenstand oder einer Person

  - Eher Phase in Mast als in Personen/Anlagen

# Schutz gegen Auswirkungen von Blitzeinschlägen

## Blitzstromparameter

Blitzströme sind eingeprägte Ströme  10-100µs konstante Stromquelle

- Zw: 900Ω (Blitzstrom von 50kA) und 200Ω (Blitzstrom von 10kA)

- Zw Freileitung:

  - 400Ω bei 110kV (1 Bündelleiter)

  - 200Ω bei 420kV (4 Bündelleiter)

- Erdungswiderstand: <10Ω  Ableitung über Mast als über Entladungskanal

Blitzparameter (Isolatorauslegung wichtig):

- Stromscheitelwert Î – direkter Blitzüberspannung

- Maximaler Stromanstieg – induzierte Spannungen dI/dt (Energieumsatz)

- Ladungs-Zeit-Integral  Energieumsatz am Einschlagpunkt I

- Ladungsquadrat-Zeit-Integral  thermische Beanspruchung und Kraftimpuls zwischen Leitern (Querschnitt auslegen) I²

## Wirkung der Blitzentladung

- Spannung

  - Direkter Einschlag in Leiter

  - Indirekter Einschlag durch Wollte und influenzierte Ladungen

  - Direkter Masteinschlag  kritisch bei Überschlag in Phase

- Induzierte Spannung

  - Gegeninduktion

## Blitzschutz

### Schutzraum

- Wenn sich der Kopf der Leitentladung (Blitz) den Objekten auf der Erde bis auf eine bestimmte Enddurchschlagsstrecke genähert hat, überbrückt die Fangentladung die Enddurchschlagstrecke (hB) auf dem kürzest möglichen Weg

- Je höher die Blitzstromstärke des ersten Teilblitzes, desto größer ist hB

  - Hb=f(i)

- Aufgebaute Spannung wird so hoch, bis entladen werden muss. Über Fangstange oder Mast (U ≈ 3,8MV)

### Blitzschutzmaßnahmen

- Einsatz des Fangstabes  Erhöhung von hB

- Einsatz einer Fangleitung

- Schutzraum wird nie größer als der einer Fangstande der Höhe h=hB

  - Kreishöhe über Fangstange kann nur noch höher werden

- Rückwärtiger Überschlag

  - Falls der Wiederstand zur Erde hoch ist (RM) (sollte < 10Ω) Rückwärtiger Überschlag über Isolation

  - Z.B. Nähe vom Umspannwerk ein Leitungsableiter installieren  Funkenstrecke über Isolator, der Überspannung ableitet

- Einsatz von Leitungsableitern bei Erhöhung von Übertragungsspannung

  - Abstände zwischen Phase und gegen Erde anpassen

  - Wegen besseren Fremdschichteigenschaften von Verbundisolatoren  Einsatz von Isolatoren mit geringeren Kriechweg und kürzere Baulänge  Geringere Überschlagsfestigkeit  Einsatz von Leitungsableitern

- Personenschutz

  - RK≈1000Ω – Gefährdung durch Ieff

  - Aufwärtsblitz mit geringer Stromstärke: Bei Direkteinschlag, ist es tödlich, wenn Blitz nicht auf die Luft abspringt

  - Naheinschlag ist gefährlich falls Abstand zwischen Füßen hoch ist  Spannungstrichter

- Gebirge:

  - Verzicht auf Erdleiter, da der felsige Untergrund ein zu hohes RE hat

  - Gefahr des rückwärtigen Überschlags groß

# Erdung von Freileitungen

## Anforderungen von Erdungsanlagen

- Mechanische Festigkeit & Korrosionsbeständigkeit (Anstrich 20-25 a)

- Höchste Fehlerströme (aus Berechnungen) thermisch (schnell) standhalten

- Schäden an Eigentum und Ausrüstung vermeiden

- Personensicherheit sicherstellen (z.B. bei Fehler)

- Zuverlässigkeit/Ausfallsicherheit sicherstellen

## Berührspannung

- Berührspannung UT: Körperstrom durch Körperwiderstand

- Zulässige Berührspannung UTp: Körperwiderstand

- Leerlauf-Berührspannung: Körperwiderstand + Zusatzwiderstand (Hand und Fuß)

- Zulässige Leerlauf-Berührspannung UvTp

- UT< UTp< UvTp

- Energieumsatz ist das gefährliche für den Menschen E~t

### Berührarten

- Berührungsspannung

- Berührungsstrom

- Unbeeinflusste Berührspannung  2 gleichzeitig berührbare Teile

## Auslegung von Erdern an HS-Masten

- Auslegung bezüglich Personensicherheit

  - Jeder Erdfehler ist zeitlich begrenzt  von Hand oder automatisch abgeschaltet

- Maßnahmen für die Einhaltung zulässiger Berührspannungen

  - Prüfverfahren durchführen  ∆UE<2UD oder UTp<2UD

### Messung von Berührspannungen

- Messung mit Berücksichtigung des menschlichen Körpers als Widerstand (≈1kΩ)

- Messung durch treibende Quellspannung UD  Voltmeter mit hoher Impedanz & Berührspannung berechnet

### Ergänzende Maßnahmen für die Einhaltung zulässiger Berührspannungen

- Absperrung durch elektrisch nicht leitende Zäune

- Isolierung der Standortes (Tatanplatten)

- Potentialsteuerung (Abbauen der Spg. über mehrere Meter – Potential auf das man steht, auf höheres Niveau erhöhen)

### Inspektion von Erdungsanlagen

- Ca. alle 5 Jahre

  - Sichtkontrolle (Erder & Erdungsleiter)

  - Messung

### Messung von Ausbreitungswiderständen und Erdungsimpedanzen

- Abhängig von Ausdehnung der Erdungsanlage und Höge der beeinflussenden und störenden Spg.

- Erdungsmessbrücke

- Erdungsanlagen kleiner oder mittlerer Ausdehnung  Abheben des Erdungsseils

- Hochfrequenz-Erdungs-Messgerät

- Messung eines einzelnen Mastes, ohne das Erdungseil abzuheben  Kettenimpedanz des Erdseils & anderen Masten sehr hoch

- Strom-Spannung-Methode

- Für Messung von Erdimpedanzen großer Erdungsanlagen, aber auch bei Potentialverschleppung (z.B. Metallrohre)  Große Entfernung zwischen Erdungsanlage und geprüfter Mast erforderlich

# Leiter, Isolatoren und Armaturen

## Leiter

- Wirtschaftlich & Zuverlässig

- 20-50% Errichtungskosten inkl. Verlegung

### Auslegungskriterien:

- Leitfähigkeit & thermisches Verhalten

- Thermische Grenzleistung

- Wirtschaftlichkeit der Übertragung

- Mechanische Festigkeit (Eislast,...)

- Spannungs-Dehnungsverhalten(Durchhang)

- Kriechverhalten und resultierende Durchhangzunahme

- Schwingungsverhalten und Dauerwechselhaftigkeit (Wind)

### Aufbau

- Kern: Stahldrähte (Zugkraft)

- Außen: hart gezogenes Alu (Stromtragfähigkeit, leicht)

### Grundwerkstoffe

#### Alu- und Aluminiumlegierung

- Leitfähigkeit 61% von Kupfer

- ¼ des Gewichts von Kupfer

- AlO2-Schicht  Schutz vor Korrosion

- Gute Beständigkeit in aggressiver Umgebung (Meeresluft)

- Plastische Verformung  Kriechverhalten

- Längt sich stark unter Eigengewicht

- Max. 80°C, darüber hinaus löst sich die Fett-Schutzschicht auf

- Max. 680 A

#### Stahl & Al-ummantelter Stahl

- Verzinkte Stahldrähte  In AlSt-Verbundseilen

- Aufsintern von Al und anschließendes Ziehen

- Hohe Festigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit & Leitfähigkeit

- Verwendung von Erdleiter und große Spannweiten > 2000m

#### Kupfer & Kupferlegierung

- Einsatz vor allem im Bahnbereich

- Geringe Spannweiten

### Verseilung

- Wendelförmig um einen Kerndraht mit wechselnder Schlagrichtung

- Ein- oder mehrlagige Leiter

### Hochtemperaturleiter

#### Konventionelle Hochtemperaturleiter (TAl-Leiter)

- Zugabe von Zirkon (AlZr)  thermische Belastbarkeit auf 150 Grad

- +50% bis +60% gegenüber Al/St

- Masterhöhung i.A. erforderlich

- 1,8x Kosten Standard-Leitern (9000€/Phase/km + Mastkosten)

- Beispiel:

  - Tal/Stalum (Thermal resistant Aluminium)

    - Al-Zirkonlegierung  Anhebung der Rekristallisationstemperatur & Anhebung auf 150 Grad und 1kA

  - ZTAl/HACIN

    - Ebenfalls Zirkonlegierung  210 Grad

    - Durchhang geringer als bei TAl-Leiter

- Vorteile:

  - Höhere Strombelastbarkeit

  - Gleiches Korrosionsverhalten & mechanische Eigenschaft wie E-Al

  - Kurzschlusstemperatur 260 Grad

  - Wirtsch. Sanierung von bestehenden Anlagen

  - Schaffung von Ausfallreserven

#### Hochtemperaturleiter > 200 Grad (z.B. ACCC, ACCR)

- Alu-Legierung

- Strombelastbarkeit bis zu 100%

- 3-8x Kosten

##### ACCR (Aluminum Conductor Composite Reinforced)

- Aluminium Oxide Keramik

- Aluminium Zirkonium Legierung (Hochtemperaturbeständigkeit)

- Hohe Strombelastbarkeit 2x (Hochtemperatur)

- Keine Masterhöhung

- Betriebserfahrung

- Investitionskosten (6-8x höher)

- Elektrische Verluste bei hoher Auslastung

##### ACCC (Aluminium Conductor Composite Core)

- Glasfaser über Kohlefaser, ausgeglühtes Aluminium

- Nicht schwerer + gleicher Leiterquerschnitt + gleiches Gewicht + mehr Strombelastbarkeit

- Hohe Strombelastbarkeit 2x (Hochtemperatur)

- Keine Masterhöhung

- Geringe Verluste als bei Al/St  größerer Al-Querschnitt

- Betriebserfahrung

- Investitionskosten (6-8x höher)

- Elektrische Verluste bei hoher Auslastung

### Ab wann sinnvoll:

- Hohe Strombelastbarkeit erforderlich

- TAL, Monitoring, Masterhöhung, Tausch gegen größere Leiter und wirtschaftlichere Alternativen müssen ausscheiden

### Prüfen von Drähten und Verbundleitern

- Vor Verseilen:

  - DIN Normen prüfen

  - 10% des Lieferloses prüfen

- Nach Verseilen

  - Typprüfung an einer Probe vor Fertigungsfreigabe

  - Einhaltung der Masse ohne Fett <±2%

- Maße & Oberfläche

  - Durchmesserabweichung (bis 3mm)

  - Glatte Oberfläche, frei von Rissen, Löchern, Einschlüssen

- Schweißstellen

  - In beschränkten Umfang

  - Güte muss nachgewiesen werde

- Zugfestigkeitsprüfung

  - An jeder Probe durchzuführen

  - Vor Zugfestigkeitsprüfung wird an gleicher Probe eine Bruchdehnung gemessen

- Wickelprüfung

  - Wicklung von 8 Wicklungen auf einem Dorn mit Durchmesser = Aludraht

  - 6 Wicklungen auf- und abgewickelt

- Spannungs-Dehnungs-Diagramm

  - Mindestabspannlänge: 400 x Leiterdurchmesser, min 10m

- Prüfung des Kriechverhaltens

  - Plastische Verformung durch Eigengewicht an 100x-Leiterdurchmesser e=F*tn (t: Zeit in h, F/n abhängig vom Leitertyp)

- Schichtdickenmessung

  - Ablösen der Zinkschicht (verzinkte Stahldrähte) mit Salzsäure

  - Messung nach Volumen- oder Gewichtsmehode

  - Gleichmäßigkeit  Kupfersulfatlösung eintauchen

- Spezifischer Widerstand

  - R20=RT/(1+alpha(T-20))

    - Umrechnung auf Bezugstemperatur von 20 Grad

### Verschleiß & Ermüdung des Leiters durch Wind bedingte Schwingungen

- Vorzugsweise an Klemme – Leiter

- Abhängig von Biegespannung (omega)b und Schwingungsamplitude Yb  Drahtbrüche

- Einsatz von Schwingungsdämpfern/Zugkräfte erhöhen

### Verlegung

- Vorseil aufziehen und Leiterseil daraufhin spannen

- Anstückstellen sind Schwachstellen  komplettes Leiterseil für geplante Strecke fertigen ohne Verbindungsstücke/Anstückstellen zu nutzen

- Abstandhalter durch Personal, dass die Leitung entlang fährt, montiert

- Rollen zum Verlegen  an Isolatoren angebracht

## Isolatoren

| Kappenisolator – Keramik o. vorgespanntes Glas | Vollkernisolator | Langstabisolator – mit Pfannenkappe o. mit Gabelkappen | Kunststoffisolator - mit versch. Endarmaturen |
| --- | --- | --- | --- |

### Silikonisolierte Freilustisolatoren (1-1100kV)

- Aufbau: glasfaserverstärkter Kunststoff. Gekrimpte(angepresste) Armaturen, Silikonschirmung

- Spannungsebene: 1 – 1100kV

- Oberflächeneigenschaften: Hydrophobie, Erosions- und Kriechspurbeständigkeit

### Lichtbogenschutzarmatur

- Sofortübernahme aller Lichtbogenfußpunkte

- Überführen der Lichtbogenfußpunkte

- Wegrichten des Lichtbogenstieles von Isolator und Leiterseil

- Vermeiden des schnellen Abbrennens von Endbrennstellen-Elektroden

- Konzeptionen: Lichtbogenführung in stabilen Brennzustand  Vereinigung der Teillichtbögen zum Volllichtbogen

### Alterungsverhalten - Frühphase

- Alterungsfrühphase (AFP)

  - Hydrophobieverlust  elektrolytische Fremdschichtablagerung

  - Hydrophobiewiederkehr

  - Hydrophietransfer  Transfer der Hydrophobie auf Verschmutzungssichten (Diffusion niedermolekularer Stoffe verantwortlich)

#### Prüfverfahren

- Radtauchtest (4 Phasen)

  - Aufwendig, Große Messwertstreuung, Bildung Abtropfkanten,

- Nebelkammerprüfverfahren (Nordseeluft)

  - Zeitaufwand, Große Messwertstreuung

- Dynamischer Tropfen Test (Wasser + schiefe Ebene)

  - Einfache Prüflingsgeometrie, Gute Reproduzierbarkeit

#### Analysegrade Hydrophobietest

- HC 1 (kleine Tropfen) bis HC 6 (feuchte Zone >90% d. Oberfläche,)

  - 4s lang 2mA bedeutet technisch tot

- Analyse des Betriebsverhalten  Messung des Tropenrandwinkels

- Elektrodynamische Prüfvorgänge: Tropfenverformung durch externe Feldeinwirkung

### Schwingungsdämpfer

- Wind erzeugte Schwingungen rausnehmen  keine Leiterseil-/Isolationsbrüche

- Gewicht mechanisch mit dem Seil verbunden  Dämpft die Frequenz

### Trippelpunkt

- Vermeiden: Trippelpunkt + Tropfenkorona (~8x Grundfeldstärke an Spitzen)

### Alterungsverhalten – Spätphase

- Alterungsspätphase (ASP)

  - Bildung von Ableitströmen über Fremdschichten

  - Trockenzonen + Ausbildung von Vorlichtbögen

  - Oberflächenentladung mit Entstehung leitfähiger Kanäle

  - Erosions- und Kriechspurvorgänge  Komponentenausfall, wegen Abtragung des Materials

#### Prüfverfahren

- Erosions- und Kriechspurbeständigkeit

  - Schiefe Ebene Test

  - Bei Küstengebieten (Meeresluft) keine Kriechwegreduktion bei Silikonisolatoren  Schäden am Material, wegen Teilüberschlägen

## Armaturen

### Elektrisches Verbinden

- Stromschienen-Verbindung, Verbindungsarmaturen, Abzweigarmaturen, Anschlussarmaturen

- Verbinden durch: Schrauben, Klemmen, Pressen, Schweißen (nie 100%tig perfekt)

### Mechanisches Verbinden

- Abspannarmaturen, Tragarmaturen, Leitungsträger, Abstandhalter

- Verbinden durch: Schrauben, Klemmen, Pressen, Verkeilen

### Beispiele

- Tragklemme

- Abspannklemme

  - Spannkraft verteilen

- Feldabstandhalter

  - Reduzierung der Teilfeldschwingungen  Abstand zwischen Teilleiterbündeln

- Schwingungsdämpfer

  - Schwingungen durch Wind kompensieren  Drahtbrüche

- Seilverbinder

### Alterungsverhalten & Güte

- Kontaktmodell

  - Verbindung 2er Leiter  Oberflächenrauigkeit führt zu keinem 100% Kontakt beider Leiter

  - Fremdschichtbildung  Widerstand höher

  - Kriechalterung  Rverb steigt, da Kontakt durch Lösung der Schraubverbindung steigt

  - Gütefaktor: elektrische Kontaktgüte eines elektrischen Kontaktes – bezogen auf Leiterstück ohne el. Verbindung

    - ku=∆Uverb∆UL=RverbRL=PverbPL

    - Ziel: Rverb<RL  → ku<1

      - größerer Al-Querschnitt bei Verpressung

- Alterungsmechanismen

- Zustandserfassung

  - Infrarot-Messung

    - In-Betrieb Messung  keine Abschaltung notwendig

    - Diagnose über Restnutzungsdauer möglich

    - Temperatur lässt Rückschlüsse auf Gütefaktor schließe

    - Steigendes I  steigende Verluste/Wärme  sinkende Verbindungsqualität  höherer Gütefaktor  beschleunigte Alterung

    - Anfangsgütefaktor stark ausschlaggebend

# Leitungstechnische Berechnung

## Mindestabstandshöhe/Durchhang

### Einflussgrößen

- Temperatur, Stromstärke  Ausdehnung, Zugkraft

- Standard(worst case) konservative Annahme: 35°C 0,6 m/s, 900 W/m²

### Kräfte

- Horizontale Kraft sinkt mit steigender Temperatur

- f ~ (Spannweite²/Zugkraft)  geringere Zugkraft nur geringen Einfluss

- typisch für 400kV 400-800m Spannweite;

- FH ≈ 14kN

## Zustandsgleichung

- Relation zwischen zwei Zuständen

- Beinhaltet Leiterzugkräfte, Leitertemperatur, Leitermasse(Schnee/Eis)

- Anwendbar auf Abspannabschnitte mit n Masten

- Bei unterschiedlichem Durchhang  ideelle Spannweite

### Ungleiche Mastfelder

- Längster Abschnitt hat den größten Durchhang

- ideelle Spannweite 1nai³1nai

- Rollen erlauben dem längsten Abschnitt Ziehen

### Relationen

- 1K Temperaturerhöhung

  - 6 cm mehr Durchhang

  - 1% mehr Strombelastbarkeit

- I=Pc+Pr- PskjR*1+αT-20

- Abgeführte Energie

  - Pc: Konvektion

  - Pr: grauer Strahler

- Zugeführte Energie

  - PJ: Joule’sche Erwärmung

  - Ps: Sonnenstrahlung

## Strombelastbarkeit

| 110kV | 220kV | 380kV |
| --- | --- | --- |
| 120MVA | 520MVA | 1700MVA |

# Optimierung

## Leistungserhöhung

- AC  DC

- Übertragungsspannung erhöhen

- Hochtemperaturleiter

- Wellenwiderstand minimieren

- Freileitungs-Monitoring (witterungsabhängiger Betrieb)

### Spannung erhöhen

- Vorteile

  - Höhere Übertragungsleistung bei gleichbleibendem Leiterquerschnitt

  - Ohm’sche Verluste minimieren

  - Schnelle Lösung

  - Erhöhte Netzstabilität

  - 20% der Kosten für eine neue Leitung

- Nachteile

  - Isolation muss erhöht werden

  - Höherer Bodenabstand (ggf. höherer Mast)

  - Korona Schallpegel erhöht

## Wellenwiderstand und natürliche Leistung

- Zw= LbCb	Pnat=Ub²*CbLb

### Verringerung des Wellenwiderstandes (High Surge Impedance Loading (HSIL))

- L und C so beeinflussen   dass Zw runter und Pnat rauf geht

- Vorteile:

  - Erhöhung der Wirkleistung

  - Geringere Blindleistung

  - Geringerer Spannungsabfall

  - Geringerer Übertragungswinkel

- Verringerung durch:

  - Mehr Leiter pro Phase

  - Phasenabstand ändern

  - Phasen aufteilen / Zyklisch tauschen

  - EXB (erweiterte Bündeltechnologie)

## Hochtemperaturleiter (ACCC/ACCR)

- Glasfaser über Kohlefaser, ausgeglühtes Aluminium (ACCC)

- Alu Oxid Keramik, Ali Zirkonium Legierung (ACCR)

### Bestehende Systeme

- Müssen der thermischen/mechanischen Belastung standhalten

- Alle Komponenten des Systems müssen den maximalen Strom tragen können

- Schutzsysteme anpassen

- Blindleistungsbilanz, EMF (max. 100µT),  Systemimpedanz,  n-1 Sicherheit berücksichtigen

- Ggf. Masterhöhung / Genehmigungen

### Vorteile/Nachteile

- Vorteile:

  - Betriebstemperaturen >210°C

  - Hohe Dauerstrombelastbarkeit

  - Je nach Material, geringeren Durchhang

- Nachteile:

  - Höhere I²R Verluste

  - Höhere magnetische Feldstärken

  - 7x höhere Investitionskosten

  - Keine Dauerbetriebserfahrung

  - Regeleinheit/Phasenschieber erforderlich

## Freileitungs-Monitoring

Bestimmung der klimaabhängigen dynamischen Strombelastbarkeit durch Überprüfung und Anpassung der Stromkreiskomponenten

### Überwachung der Freileitung

- Daten messen  Auswerten  Entscheidung treffen

- Temperatur, Überlastung, Windgeschwindigkeit

- Mittels Temperatur auf die Belastung schließen (unter 80°C bleiben für AL/Stahl)

### Zu Beachten

- Gesamter Stromkreis muss auf max. Belastung ausgelegt sein

- Ggf. Anpassung des Leistungs-/Umspannwerks-/Schutzbereichs

- Wetterdaten ermitteln

- N-1 Sicherheit gewährleisten

- Ohne Monitoring schon ab 100% abschalten

### Bestimmung der Zustände

- Temperatur messen (lokal und verteilte über LWL)

- Zugspannung messen

- Ortung der Ziele

- Vibrationsanalyse (Leiterschelle, Zugmessdose, Dehnungsmesstreifen)

- Wetter-/Kimadaten

### Zugspannungsmessung

- Kraftmessung am Abspannisolator

- Korrektur der horizontalen Zugkraft

- Berechnung des Durchhangs für jeden Abschnitt

- Wichtigste Netzbetriebsgröße: Stromstärke

### Position

- GPS, Laser, Radar

### Vibrationsanalyse

- Schwingungen im Spannfeld messen

- Durchhang anhand der Frequenz bestimmen

- Stromtragfähigkeit anhand des Durchhangs bestimmen

### Stromtragfähigkeit und Wetterbedingungen (Berechnung: Cigre Modell)

- Strombelastung abhängig von Leiter- und Umgebungstemperatur und Wind

- Bei gleich bleibendem Strom aber geringerer Umgebungstemperatur/Windgeschwindigkeit  geringere Leitertemperatur

- Lokale Unterschiede beachten

## Verbinder-Prüfung

- IR-Thermographie

- Zustandserfassung (vor allem Pressverbinder)

- Ermittlung der Restnutzungsdauer in Abhängigkeit der voraussichtlichen Strombelastung

- Erstmontage ausschlaggebend

- Schlechte Montage  Schmutzschicht zwischen Verbundmedien  sinkende Lebensdauer

## Grenzen der Strombelastbarkeit

- Bestimmbar durch Freileitungs-Monitoring im Netzbetrieb und Klimdadatenauswertung

- Mindeste verfügbare Kurzschlussströme der 110kV Ebene

  - Ströme nahe dem Kurzschlussstrom lösen Schutzschalter aus

- Maximale Betriebsströme der 220/380 kV Ebenen (Spannungsband)

- Thermische Erhitzung

- ENTSO-E Abstimmung

- Magnetisches Feld < 100µT

## Spannungsstabilität

- Spannungserhöhung bei leerlaufender Leitung (Ferranti Effekt)

- Gleiche Spannungsamplitude bei natürlicher Leistung

- Maximal übertragbare Wirkleistung (erst bei geringer Ausgangsspannung)

Nasenkurve

Parallelkompensation (MSCDN) durch zusätzliche, parallelgeschaltete Kondensatoren am Leitungsende  Stützung der Spannung bei hohen Leistungen (Spannungsband)

## Strombelastbarkeiten für Netzplanungsberechnungen

- Übertragungskapazität ermitteln (Studien:  dena II)

- Belastbarkeiten abhängig vom Klima/Wetter/Windeinspeisung

- Monitoring einsetzen

- Minimale Belastbarkeit bei 80% Windeinspeisung statistisch abgesichert